|  | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор АО «МТУ Сатурн» _______________________Донковцев Д. Н. |
| --- | --- |
|  | « » ______________ 2026 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на строительно-монтажные работы по установке противопожарных дверей в офисных помещениях АО МТУ «Сатурн» по адресу

г. Москва, Большая Черкизовская, 21 строение 1.

| № п/п | Номера помещений | Перечень основных работ. Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1-й этаж, Противопожарная эвакуационная дверь в пом. №С17. | Расширение дверного проёма; шт; 1. Усиление дверного проёма уголком из горячекатанной стали 100х100; м; 10. Полоса из горячекатанной стали 40х4мм; м; 10. Отделка откосов; м; 5. Установка дверей металлических EI 60 . ДМТ Оп (техн) 2100h*1200 левая, с огнестойким остеклением 500х300 мм. Толщина металла 1,5 мм. С полотном из двух стальных листов, с заполнением минеральной ватой. Окрас порошковое напыление RAL 7004. Замок цилиндровый без защелки Гардиан ЗВ 32.01, кл/верт. антипаника. Наличник стандарт. Порог стандарт.; шт; 1. |
| 2. | 1-й этаж, Противопожарная эвакуационная дверь в пом. №227 | Демонтаж откосов; м; 6. Монтаж усиления из трубы профильной; шт; 1. Монтаж огнестойкой минеральной ваты в простенки коридора, в зоне примыкания двери металлической; м2; 9. Восстановление откосов; шт; 6. Установка дверей металлических Противопожарных EI 60 2100h*1350, с огнестойким остеклением 500х300 мм. Толщина металла 1,5 мм. С полотном из двух стальных листов, с заполнением минеральной ватой. Окрас порошковое напыление RAL 7004. Замок цилиндровый без защелки Гардиан ЗВ 32.01, кл/верт. Ручка нар/вн скоба 300мм (нерж). Наличник стандарт. Порог стандарт. Ручка антипаника.; шт; 1. |
| 3. | 2-й этаж, Противопожарная эвакуационная дверь в пом. №303 | Демонтаж откосов; м; 6. Монтаж усиления из трубы профильной; шт; 1. Монтаж огнестойкой минеральной ваты в простенки коридора, в зоне примыкания двери металлической; м2; 9. Восстановление откосов; м2; 6. Установка дверей металлических Противопожарных EI 60 2100h*1350, с огнестойким остеклением 500х300 мм. Толщина металла 1,5 мм. С полотном из двух стальных листов, с заполнением минеральной ватой. Окрас порошковое напыление RAL 7004. Замок цилиндровый без защелки Гардиан ЗВ 32.01, кл/верт. Ручка нар/вн скоба 300мм (нерж). Наличник стандарт. Порог стандарт. Ручка антипаника.; шт; 1. |
| 4. | 2-й этаж, Противопожарная эвакуационная дверь в пом. №343 | Демонтаж откосов; м; 6. Монтаж усиления из трубы профильной; шт; 1. Монтаж огнестойкой минеральной ваты в простенки коридора, в зоне примыкания двери металлической; м2; 9. Восстановление откосов; м2; 6. Установка дверей металлических Противопожарных EI 60 2100h*1350, с огнестойким остеклением 500х300 мм. Толщина металла 1,5 мм. С полотном из двух стальных листов, с заполнением минеральной ватой. Окрас порошковое напыление RAL 7004. Замок цилиндровый без защелки Гардиан ЗВ 32.01, кл/верт. Ручка нар/вн скоба 300мм (нерж). Наличник стандарт. Порог стандарт. Ручка антипаника.; шт; 1. |
| 5. | Цокольный этаж, Противопожарная эвакуационная дверь в пом. №130 | Демонтаж дверей металлических с коробкой, наличниками и порогами,; шт; 1. Демонтаж откосов; м; 6. Монтаж усиления из трубы профильной; шт; 1. Монтаж огнестойкой минеральной ваты в простенки коридора, в зоне примыкания двери металлической; м2; 9. Восстановление откосов; м2; 6. Установка дверей металлических Противопожарных EI 60 2100h*1350 ,с огнестойким остеклением 500х300 мм. Толщина металла 1,5 мм. С полотном из двух стальных листов, с заполнением минеральной ватой. Окрас порошковое напыление RAL 7004. Замок цилиндровый без защелки Гардиан ЗВ 32.01, кл/верт. Ручка нар/вн скоба 300мм (нерж). Наличник стандарт. Порог стандарт. Ручка антипаника.; шт; 1. |
| 6. | Цокольный этаж, Противопожарная эвакуационная дверь в пом. коридора С1А. | Демонтаж дверей металлических с коробкой, наличниками и порогами,; шт; 1. Демонтаж откосов; м; 6. Монтаж усиления из трубы профильной; шт; 1. Монтаж огнестойкой минеральной ваты в простенки коридора, в зоне примыкания двери металлической; м2; 9. Восстановление откосов; м2; 6. Установка дверей металлических Противопожарных EI 60 2050h*1200 ,с огнестойким остеклением 500х300 мм. Толщина металла 1,5 мм. С полотном из двух стальных листов, с заполнением минеральной ватой. Окрас порошковое напыление RAL 7004. Замок цилиндровый без защелки Гардиан ЗВ 32.01, кл/верт. Ручка нар/вн скоба 300мм (нерж). Наличник стандарт. Порог стандарт. Ручка антипаника.; шт; 1. |
| 7. | Цокольный этаж, Противопожарная эвакуационная дверь в пом. коридора 165. | Демонтаж дверей металлических с коробкой, наличниками и порогами,; шт; 1. Демонтаж откосов; м; 6. Монтаж усиления из трубы профильной; шт; 1. Монтаж огнестойкой минеральной ваты в простенки коридора, в зоне примыкания двери металлической; м2; 9. Восстановление откосов; м2; 6. Установка дверей металлических Противопожарных EI 60 2050h*1200 ,с огнестойким остеклением 500х300 мм. Толщина металла 1,5 мм. С полотном из двух стальных листов, с заполнением минеральной ватой. Окрас порошковое напыление RAL 7004. Замок цилиндровый без защелки Гардиан ЗВ 32.01, кл/верт. Ручка нар/вн скоба 300мм (нерж). Наличник стандарт. Порог стандарт. Ручка антипаника.; шт; 1. |
| 8. | Цокольный этаж, Противопожарная эвакуационная дверь, (пом. коридора №149). | Демонтаж дверей металлических с коробкой, наличниками и порогами,; шт; 1. Демонтаж откосов; м; 6. Монтаж усиления из трубы профильной; шт; 1. Восстановление откосов; м2; 6. обустройство пандуса; компл; 1. Установка дверей металлических Противопожарных EI 60 2050h*1200 , с огнестойким остеклением 500х300 мм. Толщина металла 1,5 мм. С полотном из двух стальных листов, с заполнением минеральной ватой. Окрас порошковое напыление RAL 7004. Замок цилиндровый без защелки Гардиан ЗВ 32.01, кл/верт. Ручка нар/вн скоба 300мм (нерж). Наличник стандарт. Порог стандарт. Ручка антипаника.; шт; 1. |
| 9. | Цокольный этаж, Противопожарная эвакуационная дверь, пом. коридора 30а. | Демонтаж дверей металлических с коробкой, наличниками и порогами,; шт; 1. Демонтаж откосов; м; 6. Монтаж усиления из трубы профильной; шт; 1. Монтаж огнестойкой минеральной ваты в простенки коридора, в зоне примыкания двери металлической; м2; 9. Восстановление откосов; м2; 6. Установка дверей металлических Противопожарных EI 60 2050h*1600 ,с огнестойким остеклением 500х300 мм. Толщина металла 1,5 мм. С полотном из двух стальных листов, с заполнением минеральной ватой. Окрас порошковое напыление RAL 7004. Замок цилиндровый без защелки Гардиан ЗВ 32.01, кл/верт. Ручка нар/вн скоба 300мм (нерж). Наличник стандарт. Порог стандарт. Ручка антипаника.; шт; 1. |
| 10. | 2-й этаж, Противопожарная эвакуационная дверь, пом. коридора 329. | Демонтаж дверей металлических с коробкой, наличниками и порогами,; шт; 1. Демонтаж откосов; м; 6. Монтаж усиления из трубы профильной; шт; 1. Монтаж обшивки перегородки; м2; 7. Восстановление откосов; м2; 12. Установка дверей металлических Противопожарных EI 60 2050h*1200, с огнестойким остеклением 500х300 мм. Толщина металла 1,5 мм. С полотном из двух стальных листов, с заполнением минеральной ватой. Окрас порошковое напыление RAL 7004. Замок цилиндровый без защелки Гардиан ЗВ 32.01, кл/верт. Ручка нар/вн скоба 300мм (нерж). Наличник стандарт. Порог стандарт. Ручка антипаника.; шт; 1. |
| 11. |  | Уборка, вывоз мусора; Контейнер (25 кубов с загрузкой); 2,00 шт.. |

Приложение: 1. Схемы на 3 л.

«      » ______________ 2026 года.

Согласовано:

Соболев Ю. П.

Руководитель направления отдела по качеству и техническому контролю АО «МТУ Сатурн»

___________________

(подпись)